## Feuil1
Chute de tension
| Numero | Cuivre 1 | Cuivre 2 | Cuivre 3 | Cuivre 4 | Alu 1 | Alu 2 | Alu 3 | Alu 4
Résistivité µΩmm²/m |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37
Section mm² |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Longueur m |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Cos phi |  | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
Sin phi |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6
Réactance |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Intensité |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Facteur |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Chute de tension u= |  | 2760 | 2265.6 | 1380 | 1132.8 | 4440 | 3609.6 | 2220 | 1804.8
mV
Delta U % | 230V | 1.2 | 0.98504 | 0.6 | 0.49252 | 1.9304 | 1.5694 | 0.96522 | 0.7847
Tableau multifonctions: |  |  | pour conducteurs cuivre ou aluminium
Avec Cos phi 1 ou 0,8
Avec facteur 2 (mono et tri déséquilibré) ou 1 (tri équilibré)
Dès l'instant ou on change les valeurs jaunes en colonne cuivre 1, les valeurs correspondantes des autres colonnes
changent également.